上海市松江区水务局文件

关于2022年9月全区排水管道养护质量抽检情况的通报

各街镇、开发区、区属污水处理厂、松南排水公司：

排水管道养护大会战自2015年在全区范围内开展以来，总体进展情况良好，取得了较好的成效。2022年，根据上海市河长制办公室关于印发《进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见》的通知（沪河长办〔2022〕14号）、《关于进一步加强本市排水管道设施巡查工作的通知》及《2022年上海市松江区排水运维管理重点工作》等文件要求，结合《上海市城镇公共排水管道设施维护管理工作考核办法》，为确保排水管道设施完好，在汛期充分发挥保障作用，我局组织开展了排水管道养护质量抽检工作，现将9月份抽检情况通报如下：

一、抽检情况

1、2022年10月4日至10月20日，2家专业检测机构对2022年9月全区排水管道养护情况进行了抽检，报告显示：各排水设施管理单位养护质量整体较稳定，平均检测成绩为:中心城区雨水管道95.5分,较上月上升了5.25分；市政污水管道98.8分，较上月下降了1.2分；街镇（经开区区）雨水管道92.67分，较上月下降了1.2分，详情见附件一。

- 市排水管理事务中心委托专业检测机构于2022年10月1日至15日利用电视、声纳等检测技术对松江区2022年9月份排水管道养护情况进行了抽检，详情见附件二。

- 针对2022年8月养护情况抽检的结果，各设施管理单位均已上报整改反馈，并落实整改方案：一是对存在的功能性问题重新进行管道清通，二是对存在的结构性问题上报具体整改及修复计划。

二、存在问题

1、排水管道养护质量有待提高。抽检中发现部分管道沉积超于10%，属管道功能性问题，影响了管道排水功能。

2、排水管道结构性损坏问题较多。主要是存在错位、脱节等问题且支管结构性状况较主管情况差，长时间存在结构性损坏将影响管道的排水功能。

3、部分雨、污水检查井无法打开，检查井内防坠落设施、雨水收水口内截污挂篮缺失，存在一定防汛及安全隐患。

三、整改建议

1、市河长办于2022年6月7日修订发布了《上海市公城镇公共排水管道设施维护管理工作考核办法》，抽查管段要求已更新至每月抽检10条段，原则上6条段区直管设施，4条段镇管设施，10条路段均为随机抽取。各设施管理单位应切实加强排水管道的养护力度，针对小餐饮集中、在建工地周边、易积水路段等非当月计划内的排水管道视情况加强养护巡视频次，确保重点路段排水管道设施功能性良好。

2、各设施管理单位应聚焦考核办法中的九大指标，即养护经费投入率、巡查达标率、养护疏通率、问题整改率、单位管道清泥量、通沟污泥规范化处置率、主管检测率、主管修复率、附属设施改造率，落实各项指标要求。

3、上海市城镇公共排水管道设施维护管理工作考核办法（2022年）要求中已将检查井内雨污混接、违章排放、私自接管、雨水口损坏及截污挂篮破损等现象纳入考核。各设施管理单位应确保检查井处于可打开查看状态并对井内是否混接、收水口的截污挂篮等情况进行检查，确保设施完好。

4、各设施管理单位应重视养护巡查平台app应用的使用及排水设施数据管理系统的数据完善工作，确保巡查养护数据及排水设施数据正确完整。

5、各设施管理单位针对抽检报告扣分项内容需于12月1日前将整改反馈情况上报，逾期未上报的视作当月未整改完成。

特此通报。

附件：1.松江区排水管道2022年9月养护抽检情况

2.2022年9月市排水管理事务中心排水管道抽检

情况汇总表

上海市松江区水务局

2022年11月8日

报送：王玮华副区长

抄送：区水务管理所、区水务执法支队、区水业发展公司、各街镇（开发区）规建办（发展办）、各水务管理站

上海市松江区水务局办公室             2022年11月8日印发

（共印92份）

附件1

松江区排水管道2022年9月养护抽检情况

| 区域 | 设施管理单位 | 养护单位 | 成绩 | 平均分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 松江城区 | 松江区供排水管理所 | 上海松水建设发展有限公司 | 97.00 | 95.50 |
|  |  | 上海通通市政工程维护有限公司 | 97.00 |  |
|  |  | 上海勇通市政工程维护有限公司 | 94.00 |  |
|  |  | 上海景朋环境科技有限公司 | 94.00 |  |
| 污水处理厂 | 上海松东水环境净化有限公司 | 上海仓杰实业有限公司 | 100.00 | 98.80 |
|  | 上海松南排水有限公司 | 上海仓杰实业有限公司 | 100.00 |  |
|  | 上海松申水环境净化有限公司 | 上海高磐建设工程有限公司 | 100.00 |  |
|  | 上海松江污水处理厂有限公司 | 上海仓杰实业有限公司 | 97.00 |  |
|  | 上海松江西部水环境净化有限公司 | 上海达路市政建筑工程有限公司 | 97.00 |  |
| 各街镇、园区 | 新浜镇 | 上海松水建设发展有限公司 | 100.00 | 92.67 |
|  | 车墩镇 | 上海通通市政工程维护有限公司 | 98.00 |  |
|  | 经济技术开发区 | 上海凯凌公路养护建设工程有限公司 | 98.00 |  |
|  | 中山街道 | 上海松金市政工程有限公司 | 98.00 |  |
|  | 泗泾镇 | 上海浩正建设工程有限公司 | 98.00 |  |
|  | 九亭镇 | 上海通通市政工程维护有限公司 | 97.00 |  |
|  | 石湖荡镇 | 上海达路市政建筑工程有限公司 | 96.00 |  |
|  | 佘山镇 | 上海勇通市政工程维护有限公司 | 95.00 |  |
|  | 永丰街道 | 上海勇通市政工程维护有限公司 | 95.00 |  |
|  | 泖港镇 | 上海仓杰实业有限公司 | 94.00 |  |
|  | 小昆山镇 | 上海勇通市政工程维护有限公司 | 94.00 |  |
|  | 九里亭 | 上海景朋环境科技有限公司 | 92.00 |  |
|  | 新桥镇 | 上海永合市政建筑工程有限公司 | 84.00 |  |
|  | 叶榭镇 | 上海仓杰实业有限公司 | 82.00 |  |
|  | 洞泾镇 | 上海勇通市政工程维护有限公司 | 69.00 |  |

附件2

2022年9月市排水管理事务中心排水管道抽检情况汇总表

| 路 名 | 路 段（起） | 路 段（止） | 管道属性 | 管径（mm） | 管段权属 | 主管 |  | 支连管 |  |  | 雨水口 |  |  |  | 检查井 |  | 雨污混接 |  | 其他 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 积泥（%） | 评价 | 数量 | 功能性缺陷 | 结构性缺陷 | 积泥（%） | 挂篮数量 | 挂篮垃圾超标 | 挂篮破损 | 数量 | 积泥（%） | 开井数量 | 疑似混接数量 |  |  |
| 绿城路 | 谷阳北路 | 通波路 | 雨水 | 800 | 直管 | ＜10 | 合格 | 10 | 0 | 0 | ＜10 | 0 | -- | -- | 2 | ＜10 | 24 | 0 |  |  |
| 荣乐东路 | 东兴路 | 联阳路 | 雨水 | 1200 | 直管 | ＜10 | 合格 | 2 | 0 | 0 | ＜10 | 0 | -- | -- | 2 | ＜10 | 6 | 0 |  |  |
| 西林北路 | 北翠路 | 南青路 | 雨水 | 1000 | 直管 | ＜10 | 合格 | 4 | 0 | 0 | ＜10 | 0 | -- | -- | 2 | ＜10 | 12 | 0 |  |  |
| 辰花路 | 光星路 | 刘五公路 | 雨水 | 800 | 直管 | ＞10 | 不合格 | 4 | 0 | 0 | ＜10 | 0 | -- | -- | 2 | ＜10 | 12 | 0 |  |  |
| 通跃路 | 新松江路 | 北翠路 | 雨水 | 600 | 直管 | ＜10 | 合格 | 4 | 0 | 0 | ＜10 | 0 | -- | -- | 2 | ＜10 | 10 | 0 |  |  |
| 通欣路 | 绿城路 | 思贤路 | 雨水 | 400 | 直管 | ＜10 | 合格 | 4 | 0 | 0 | ＞10 | 0 | -- | -- | 2 | ＜10 | 12 | 0 |  |  |
| 久富路 | 金马路 | 恒富路 | 雨水 | 500 | 街镇 | ＜10 | 合格 | 4 | 0 | 1 | ＜10 | 0 | -- | -- | 2 | ＜10 | 11 | 0 | 雨水口井盖无法打开2个 | 九亭镇 |
| 亭知路 | 九谊路 | 九杜路 | 雨水 | 800 | 街镇 | ＞10 | 不合格 | 4 | 1 | 0 | ＜10 | 4 | 4 | 0 | 2 | ＜10 | 12 | 0 |  | 九亭镇 |
| 新工北路 | 浩海路 | 华岗路 | 雨水 | 800 | 街镇 | ＜10 | 合格 | 5 | 4 | 1 | ＜10 | 0 | -- | -- | 2 | ＜10 | 10 | 0 |  | 新浜镇 |
| 新育路 | 明中路 | 陈春路 | 雨水 | 600 | 街镇 | ＜10 | 合格 | 2 | 1 | 0 | ＜10 | 0 | -- | -- | 2 | ＜10 | 5 | 0 |  | 新桥镇 |