（       ）

上海市松江区发展和改革委员会

意见

松发改能审〔2019〕10号

关于上海松江污水处理厂有限公司四期

改扩建工程项目节能报告的审查意见

上海松江污水处理厂有限公司：

你单位向我委提交的《上海松江污水处理厂有限公司四期改扩建工程项目节能报告》（以下简称《节能报告》）及相关材料收悉，经审查，具体意见如下：

一、原则同意该项目节能报告。

二、经评审复核，该项目年新增用电量为1266.93万千瓦时，年新增用水量为6.0万立方米，年新增柴油量为61.32万立方米，共计年新增综合能耗为1651.55吨标准煤（电力折算系数当量值取1.229吨标准煤/万千瓦时），或3743.26吨标准煤（电力折算系数等价值取2.88吨标准煤/万千瓦时）。

三、建设单位在落实节能报告各项措施基础上，应改进和加强以下节能工作：

1、应选用《高效电机推广目录》（第一批—第七批）中推荐的设备，禁止使用《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一、二、三、四批）》中相关设备。

2、项目电动葫芦应严格按照《电动葫芦能效限额》（JB/T 12745-2016)有关要求，确保其能效等级不低于2级的节能评价值要求。

3、项目分体空调应达到《房间空气调节器能效限定值及能源效率等级》（GB12021.3-2010）1级能效等级指标要求。

4、离心水泵应严格按照《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）要求，确保离心水泵达到节能评价值要求。潜水排污泵应严格按照《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》（GB32031-2015）要求，确保所采购的设备达到能效等级不低于2级的节能评价值要求。

5、项目空压机应达到《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB19153-2009）规定的1级能效等级标准。

6、项目离心鼓风机应达到《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2009）1级能效等级标准；通风风机设备应严格按照《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2009）的要求，确保所采购的设备达到能效等级不低于2级的节能评价值要求，且风机的单位风量耗功率不高于0.27W（m3/h），新风机的单位风量耗功率不高于0.24W（m3/h）。

7、项目照明功率密度值应达到《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）目标值规范要求，照明灯具均采用节能LED灯，并应严格按照《普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级》（GB30255-2013）要求，确保LED照明灯具能效等级符合全配光2级能效要求。

8、项目变压器均采用非晶合金配电变压器，设备选型时应根据《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》（GB20052-2013）的要求，空载损耗值和负载损耗值不应低于节能评价值2级能效要求，即2000kVA变压器空载损耗和负载损耗分别不超过1000W、14450W。

9、应按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）要求配置计量器具，进出用能单位及主要次级用能单位计量配置率达到100%，主要用能设备计量配置率达到95%，并进一步确保项目次级用能单位电力消耗不低于10kW和单台用能设备电力消耗功率不低于100kW均加装能源计量器具。

10、道路及景观照明建议采用光伏太阳能照明，屋顶建议安装光伏发电系统，以充分利用太阳能，减少电力消耗。

11、项目能耗的重点是鼓风机、提升水泵，后续的深化审计应就此类设备进行优化和完善，建议采用变频控制。

12、建议强化项目用能系统的自控设计和运行管理，使项目各系统能够根据进水量变化自动调整运行工况，避免设备空载运行，降低无功损耗。

13、建议建立能源计量管理体系和能源统计报表制度，设专人负责能源计量器具的管理，负责能源计量器具的配备、使用、检定（校准）、维修、报废等管理工作。

14、建议项目单位建立计量器具使用说明书、计量器具出厂合格证、计量器具检定（测试、校准）证书、计量器具维修记录等能源计量器具档案。

四、如项目建设内容、能效水平等发生重大变动，导致年综合能源消费量增加1000吨标准煤以上且增加比例超过10%的，应当及时以书面形式向我委提出变更申请。

五、项目在投入生产、使用前，你单位应报请我委对该项目节能审查意见落实情况进行验收，节能审查验收未通过，擅自投入生产、使用的，责令停止生产、使用，限期改造。

六、我委将对项目节能审查意见的落实情况，适时组织跟踪检查。

七、本节能审查意见自印发之日起2年内有效。

上海市松江区发展和改革委员会

2019年6月27日

抄送：上海市发展和改革委员会，上海市节能监察中心，上海东方投资监理有限公司

上海市松江区发展和改革委员会           2019年6月27日印发